## Anexo Oficinas Hacienda
Requisitos y Obligaciones
EQUIPO: | Disponer de la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto de la presente contratación.
PERSONAL: | Mantener al frente de la obra al personal calificado, con equipos necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos durante el plazo estipulado.
CALIDAD | Entregar probados y a satisfacción de la entidad los trabajos realizados.
El proveedor es quién debe hacer las reparaciones y asumir los costos que se deriven como consecuencia de daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos.
MATERIALES: | Suministrar y utilizar materiales nuevos y de primera calidad y su aplicación y comportamiento son de responsabilidad del proveedor.
SEGURIDAD INDUSTRIAL: | Aplicar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en la obra y dotársele de uniformes y elementos de seguridad industrial necesarios para la realización de sus oficios. EL PERSONAL QUE REALICE DICHA ACTIVIDAD DEBE TENER CERTIFICADOS EN ALTURAS VIGENTES MAS UN COORDINADOR DE ALTURAS EL CUAL DEBE ESTAR PRESENTE DURANTE TODA LA ACTIVIDAD.
NOTA 1 : | El contratista deberá al momento de presentar su oferta deberá tener en cuenta que Plaza Mayor realizará la retención del 5% por concepto de contribución especial al momento de realizar el pago.
NOTA 2: | El proveedor debe presentar certificación de todas las luminarias suministradas e instaladas de acuerdo a la Norma RETILAP y para el caso de las acometidas electricas nuevas, debe cumplir la Norma RETIE.
NOTA 3: | Modalidad del proyecto: llave en mano que incluye (suministro, instalación, puesta en funcionamiento).
NOTA 4: | Diseño: el contratista seleccionado al momento de iniciar ejecución deberá simular el diseño de las luminarias de las dos oficinas y zona de bienestar como funcionarían en su conjunto en un programa especializado de iluminación, que muestre: luxes por metro cuadrado, distribución de luminarias, plano de cobertura y potencia. Se debe garantizar que el diseño cumpla con la norma Retilap. Este diseño podrá ser modificado antes de su aprobación por el supervisor designado por Plaza Mayor.
NOTA 5: | Los planos de los anexos técnicos suministrados por parte de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. pueden presentar variaciones en sus medidas lo que obliga al contratista a realizar visita técnica, previamente al inicio de la obra, para comprobar medidas y especificaciones. En caso de no hacerlo, PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. no asume el costo extra generado por variación en medidas o especificaciones.
OFICINAS HACIENDA - ZONA DE BIENESTAR
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | CANTIDAD | VALOR UNITARIO -INCLUIDO IVA
1.0 | Suministro e instalación de elementos en vidrio
1.1 | Divisiones para oficinas en vidrio (2.50 alto x 1.50 ancho): Suministro e instalación de vidrio templado incoloro de 10 mm para dos divisiones. Esta actividad debe incluir: perfilería en aluminio, juntas verticales en silicona, los vidrios deben llevar sandblasting a rayas verticales (de 1,50 mts de alto (deben ser medidos desde la parte inferior hasta donde de la medida final) por 10 mm de ancho y separación entre rayas de 5 mm , color blanco), pelicula de seguridad, garantizar que la estructura quede con suficiente firmeza a todo lo largo de la obra, contar con todas las herramientas y equipos, mano de obra, todos los transportes y todo lo necesario para su correcta instalación. (MEDIDAS DEL VIDRIO VER PLANO EN ANEXO) | UND | 4
1.2 | Suministro e instalación Puerta ingreso en vidrio tempaldo 10 mm (1.00 mt ancho x 2.20 mt de alto). Esta actividad debe incluir: todos los transportes, herramientas y equipos, los vidrios deben llevar sandblasting a rayas verticales (de 1,50 mts de alto (deben ser medidos desde la parte inferior hasta donde de la medida final) por 10 mm de ancho y separación entre rayas de 5 mm , color blanco), mano de obra, accesorios y todos los elementos necesarios para una correcta instalación. (MEDIDAS VER PLANO EN ANEXO) | UND | 2
2.0 | Suministro e instalación de placas de yeso
2.1 | División en drywall para oficina (3.00 mt ancho x 2.25 mt alto: Suministro e instalación de placas de yeso tipo gyplac ó equivalente de espesor 1/2" a doble cara. Esta actividad debe incluir: Las placas en drywall, estructura (debe garantizar soporte y estabilidad), amarres, tornillos, cinta para resane de juntas, masilla, deben ser pulidas y pintadas con pintura tipo 1 (MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO- DEBE INDICAR MARCA) a tres manos garantizando una excelente apariencia estética, color blanco, mano de obra (si es para trabajo en altura el personal debe contar con certificado en alturas y se debe incluir para la actividad un coordinador en alturas), herramientas y equipos necesarios para su instalación, equipos de altura certificados (protección personal y andamios certificados), retiro de escombros cuya disposición deben ser llevados a botaderos autorizados por el municipio, limpieza del área intervenida y todos los transportes necesarios para su correcto para su correcta instalación. (MEDIDAS VER PLANO EN ANEXO) | UND | 2
3.0 | Suministro e instalación de energía - voz y datos
NOTA 7 | De acuerdo a cada uno de los items, para los cuales aplique el descrito debe incluir: mano de obra, transportes, marcación, herramientas y equipos, conectorización, marcacion acrilica, amarres en velcro, ponchada en rack, curvas, uniones, grapas, entradas a caja, face plate electricos y universales, tapa electrica o universal, caja 12X12X5, conectores, canaleta metalica, tapa tornillos, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
3.1 | Suministro e instalación de pass panel cat 6 de 24 puertos para datos | UN | 4
3.2 | Suministro e instalación de pass panel cat 6 de 24 puertos para voz | UN | 4
3.3 | Suministro e instalación de patch cord cat 6, azul datos de 2 ft para conexión en rack | UN | 72
3.4 | Suministro e instalación de patch cord cat 6, rojo voz de 2 ft para conexión en rack | UN | 72
3.5 | Suministro e instalación de patch cord cat 6 azul datos de 6 ft para conexión en puestos de trabajo | UN | 72
3.6 | Suministro e instalación de patch cord cat 6rojo voz de 5 ft para conexión en puestos de trabajo | UN | 72
3.7 | Suministro e Instalación de organizadores para cable 1ur 19" instalados en gabinete rack | UN | 4
3.8 | Suministro e instalacion de Jack cat 6 rojo voz y azul datos, | UN | 144
3.9 | Suministro e instalación de face plate doble categoría 6 | UN | 72
3.10 | Suministro e instalación de face plate sencillo categoría 6 | UN | 5
3.11 | Suministro e Instalación cable utp cat 6 para puntos de datos | ML | 1800
3.12 | Suministro e Instalación cable utp cat 6 para puntos de voz | ML | 1800
3.13 | Suministro e Instalación de canaleta metalica 100x45 mm, tapa tornillo, blanca con division | ML | 180
3.14 | Suministro e Instalación de tubería EMT 1/2" incluye caja 12x12x5, entrada de cajas, grapas, uniones y demás accesorios para su correcta instalación. | ML | 60
3.15 | Suministro e Instalación de tubería EMT 3/4" incluye caja 12x12x5, entrada de cajas, grapas, uniones y demás accesorios para su correcta instalación | ML | 60
3.16 | Suministro e Instalación de tubería EMT 1", inclute: grapas, uniones y demás accesorios para su correcta instalación | ML | 30
3.17 | Suministro e Instalación cable THNW-2 No12 de energia color blanco para salidas nuevas de enegia no regulada y regulada, debe incluir marcación de circuitos | ML | 2100
3.18 | Suministro e Instalación cable THNW-2 No12 de energia color negro y rojo según fase para salidas nuevas de enegia no regulada y regulada, debe incluir marcación de circuitos | ML | 2100
3.19 | Suministro e Instalación cable THNW-2 No12 de energia color verde para salidas nuevas de enegia no regulada y regulada, debe incluir marcación de circuitos | ML | 2100
3.20 | Suministro e Instalación cable THNW-2 No10 de energia color según fase x 2,+ verde para salidas aires, debe incluir marcación de circuitos | ML | 80
3.21 | Suministro e Instalación cable THNW-2 No 12 de energia color según 2F 1N 1T,+ verde para salidas aires, debe incluir marcación de circuitos | ML | 50
3.22 | Suministro e instalacion de breaker enchufables de 1x20A | UN | 35
3.23 | Suministro e instalacion de breaker enchufables de 2x20A | UN | 8
3.24 | Suministro e instalacion de breaker enchufables de 2x30A | UN | 8
3.25 | Suministro e instalacion de breaker enchufables de 2x40A | UN | 2
3.26 | Suministro e Instalación de tomas para salida electrica regulada, color naranja, 15A, 3,5 m cable THNW-2 No12. | UND | 72
3.27 | Suministro e Instalación de tomas para salida electrica no regulada, color blanco, 15A; incluye 3,5 m cable THNW-2 No12. | UND | 92
3.28 | Certificacion de cableado estructurado; incluye informe escrito. | UND | 144
3.29 | Suministro e instalacion de salida para toma 120V con PAT que incluye incluye tuberia EMT de 1/2", cable 3N°12 Cu THHN, caja 12x12 metalica y aparato | UND | 35
3.30 | Suministro e instalacion de salida para toma regulado 120v con PAT que incluye tuberia emt de 1/2" , cable 3N°12 Cu THHNcaja 4x4 PVC y aparato | UND | 8
3.31 | Suministro e instalacion de salida para toma 3x20A 220v 2F- 3H con PAT que incluye tuberia EMT de 1/2", cable 3N°12 Cu THHN y aparato | UND | 8
3.32 | Suministro e instalación de UPS regulada de 20kVA UPS MTEK O HRD 20 KVA/13 KW con Factor de Potencia 0.9 que ofrece más capacidad de carga. Trifásica con tensión de entrada 208 Vac y tensión de salida 208 / 120 Vac. Eficiencia del 96%. De altísima confiabilidad: MTBF > 200,000 h. Posee Control completamente digital con tres chips procesadores DSP. Todos los Subsistemas tienen control digital incluyendo el Rectificador IGBT, el Inversor, el Cargador y el Descargador. Posee doble fuente de respaldo AC a la entrada (dual input AC). Permite dos bypass a la entrada AC de las fuentes de respaldo. Con baterías internas marca CSB que proporcionan una autonomía de ocho (8) min. a full carga. Con manejo inteligente de la batería. | UND | 1
3.33 | Suministro e instalación de canastilla tipo malla de 20 x 5 cm incluye soporte suspensión tipo peldaño cada 1,2m para energia y v&d con división | ML | 60
3.34 | Suministro e instalacion de gabinete BYPASS para ups 20 kva 3f con protecciones de 80 A y conmutador de 80 A en tablero con salida y retorno de ups para tomas y clavijas industriales | UND | 1
3.35 | Suministro e instalaciòn de bandeja en fibra LC en rack | UND | 2
3.36 | Suministro e instalaciòn de Patch Cord de OM3/OM4, LC/LC de 2 metros | UND | 2
3.37 | Suministro e instalaciòn de fibra òptica multimodo | ML | 60
3.38 | Salida electrica norma GFCI 15 Amp. Incluye: 3,5 m cable THNW-2 No12. | Und | 2
3.39 | Suministro e instalación de cable THNNW-2 No.4. 3 Fases, 1 neutro, 1 tierra. Incluye Marcación. | ML | 150
3.40 | Suministro e instalación de tablero trifasico de 24 circuitos, con espacio para totalizador Incluye: herramientas, accesorios, mano de obra, marcació y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Und | 1
3.41 | Suministro e instalación de totalizadores de 80 Amp. Incluye: mano de obra, herramientas, accesorios, transportes y todo lo necesario para su instalación. | Und | 2
4.0 | Suministro, instalación y reubicación de iluminación
Nota | Diseño: para la presentación de la propuesta, es necesario simular el diseño de las luminarias de las dos oficnas y zona de bienestar como funcionarían en su conjunto en un programa especializado de iluminación, que muestre: luxes por metro cuadrado, distribución de luminarias, plano de cobertura y potencia. Se debe garantizar que el diseño cumpla con la norma Retilap.
Nota | Tener en cuenta que las lamparas existentes del Local son de 60x60 especular.
4.1 | Reubicaciòn de luminaria existente de 60x60 | UND | 30
4.2 | Suministro de luminarias de 60x60 especular | UND | 35
5.0 | Adecuaciones Civiles
5.1 | Salidas de agua: Esta actividad debe incluir: Suministro e Instalación de salida acueducto tuberia de 1/2 pvc presión, hasta 6 mts de tuberia pvc presión, herramientas, equipos, accesorios, transportes, mano de obra y todo lo necesario para el desarrollo de esta actividad. | UND | 2
5.2 | Entrada de agua: Esta actividad debe incluir: Suministro e Instalación de entrada acueducto tuberia de 1/2 pvc presión, hasta 6 mts de tuberia pvc presión, herramientas, equipos, accesorios en pvc presión , transportes, mano de obra y todo lo necesario para el desarrollo de esta actividad. | UND | 2
5.3 | Desagües: Esta actividad debe incluir: Suministro e Instalación de desague 2", hasta 6 mts de tuberia pvc, herramientas, equipos, accesorios en pvc, transportes, mano de obra y todo lo necesario para el desarrollo de esta actividad. | UND | 2
5.4 | Medidor: Esta actividad debe incluir: Suministro e Instalación de medidor de acueducto, herramientas, equipos, gabinete para el medidor, valvula de control metalica, accesorios, transportes, mano de obra y todo lo necesario para la instalación de este equipo. | UND | 1
5.5 | Sacanucleos: Esta actividad debe incluir: perforaciónes 2" (el proveedor debe verificar en el lugar del trabajo el espesor de la losa a perforar, esto con el fin de especificar bien el tipo de equipo a utilizar), herramientas, equipos, accesorios, transportes, mano de obra y todo lo necesario para el desarrollo de esta actividad. | UND | 8
6.0 | Pozuelos - Trampas de grasa
6.1 | Mesa con salpicadero, pozuelo y amarres. Dimensión mesa: 2000x700x900mm, Dimensión pozuelo: 500x400x200mm, Fabricación en acero inoxidable 304, superficie en calibre 18, pozuelos ubicado en un extremo de la mesa, fabricado en el mismo material calibre 18, patas en tubería redonda con pines niveladores antideslizante. Esta actividad debe incluir: Suministro e instalación, mano de obra, todos los transportes, accesorios y elementos necsarios para su instalación, herramientas, maquinas y equipos. | und | 2
6.2 | Trampa de grasa 25 Litros.Fabricación en acero inoxidable 304 con subfondo en lamina perforada y tapa para fácil acceso para limpieza. Esta actividad debe incluir: Suministro e instalación, mano de obra, todos los transportes, sifon, accesorios y elementos,herramientas, maquinas y equipos necesarios para su correcta instalación. | und | 2
6.3 | Grifo cuello de ganso.Fabricado en metal (latón), sistema apertura a 90º grados, ahorrador de agua, acabado brillante que brinde apariencia de material acero, Mezclador. Esta actividad debe incluir: Suministro e instalación, mano de obra, todos los transportes, accesorios y elementos,herramientas, maquinas y equipos necesarios para su correcta instalación. | und | 2
Total Antes de IVA
IVA ___%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA